Stryszowskie Przedsiębiorstwo

Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko”

w Stryszowie spółka z o.o.

Stryszów 600, 34-146 Stryszów

# Postępowanie na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie Gminy Stryszów

Spis treści

Postępowanie na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie Gminy Stryszów	1

1. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I CEL	2

2. PODSTAWY PRAWNE	2

3. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POGORSZENIA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI	2

3.1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia	2

3.2. Nadzór nad jakością wody	3

3.3. Ocena przydatności wody prowadzona w ramach kontroli wewnętrznej	3

3.4. Potencjalne przyczyny pogorszenia jakości wody	4

3.5 Przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach oraz o pogorszeniu jakości wody	4

3.6. Zapewnienie awaryjnych źródeł dostaw wody	4

3.7. Sposób i zasady informacji o odwołaniu zagrożenia spowodowanego skażoną wodą w sieci wodociągowej	5

4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ.	5

4.1. Opis postępowania - awaria sieci wodociągowej	5

4.2.  Opis oraz postępowanie -awaria sieci kanalizacyjnej	6

## 1. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I CEL

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie wymaganych standardów organizacyjno- technicznych związanych z szybkim i skutecznym sposobem eliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzi powstałych na skutek pogorszenia się jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową oraz z wystąpieniem i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych eksploatowanych przez SPW-K ŚRODOWISKO Sp. z o.o. na terenie gminy Stryszów.

Zakres procedury obejmuje działania podejmowane przez SPW-K Środowisko w Stryszowie w porozumieniu z Wójtem Gminy Stryszów, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Wadowicach i innymi służbami.

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawności urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych przez Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie Spółka z o.o..

## 2. PODSTAWY PRAWNE

System wodociągowo-kanalizacyjny uregulowany jest aktualnie obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.),

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Stryszów zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/258/2021 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 24 listopada 2021 r.,

- Akty wykonawcze do ustaw.

## 3. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POGORSZENIA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

### 3.1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna być bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Źródła wody muszą być odpowiednio chronione i eksploatowane. Należy nie dopuszczać do sytuacji mogących spowodować zanieczyszczenie lub skażenie wody, a także zadbać o skuteczny przebieg jednostkowych procesów oczyszczania oraz bezpieczny transport i dystrybucję wody.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (art. 5 ust. l i lb) Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o.. ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także zapewnić jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

### 3.2. Nadzór nad jakością wody

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują:

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach, w ramach nadzoru sanitarnego,

- Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o.. w ramach sprawowania kontroli wewnętrznej (art. 5. ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ).

Prowadzona kontrola sanitarna zaopatrzenia ludności w wodę ma na celu zapewnienie Odbiorcom wody dobrej pod względem zdrowotnym, zapobieganie epidemiom wodnym i ogniskom chorób zakaźnych przenoszonych przez wodę, a także zapobieganie zatruciom i innym skutkom mogącym nastąpić w następstwie zanieczyszczenia wody substancjami chemicznymi.

### 3.3. Ocena przydatności wody prowadzona w ramach kontroli wewnętrznej

Ocena przydatności wody prowadzona przez SPW-K Środowisko w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje:

- przeprowadzanie badań jakości wody:

- w zakresie dotyczącym, co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i monitoringiem przeglądowym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- z częstotliwością nie mniejszą niż określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, a także w przypadku pogorszania się jakości, częstotliwość poboru próbek wody oraz zakres badań ustala się indywidualnie, w zależności od potrzeb;

- pobieranie próbek wody w szczególności:

- w ujęciach wody,

- w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania,

- w miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej,

- z sieci wodociągowej w miejscach równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę.

### 3.4. Potencjalne przyczyny pogorszenia jakości wody

Wśród potencjalnych przyczyn pogorszenia jakości wody należy wymienić:

- rozszczelnienie sieci wodociągowej,

- awarie w systemie uzdatniania wody:

- zerwanie złoża w filtrze, wypływ złoża filtracyjnego z filtrów,

- uszkodzenie zaworów zwrotnych,

- rozregulowanie systemu napowietrzania wody,

- napływ wód gruntowych d o studni głębinowych,

- nieprzestrzeganie procedur płukania filtrów i dezynfekcji wody,

- zerwanie lustra wody w studni głębinowej, awarie i wymian pomp głębinowych,

- awarie rurociągu tłocznego ze studni, zaczopowanie studni,

- celowe skażenie wód głębinowych lub zbiorników wody oczyszczonej.

### 3.5 Przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach oraz o pogorszeniu jakości wody

SPW-K Środowisko prowadzi całodobowe dyżury w dni powszednie i świąteczne, w czasie, których przyjmowane są wszelkie zgłoszenia dotyczące nie tylko awarii sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, ale również zgłoszenia dotyczące jakości wody, pod numerami telefonu: 510-120-566 lub 510-120-568

W celu poinformowania odbiorców wody o zagrożeniach związanych z pogorszeniem jakości wody lub z jej skażeniem, ZWiK lub osoba upoważniona, redaguje oficjalną informację, która jest podana do publicznej wiadomości poprzez:

### 3.6. Zapewnienie awaryjnych źródeł dostaw wody

W celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę podjęte zostaną następujące działania,

w zależności od skali problemu:

- dokonanie przełączeń w infrastrukturze technicznej na nieskażone źródła zasilania w wodę,

- zorganizowanie dostaw wody pitnej (beczkowozy, woda butelkowana),

- zorganizowanie dostaw wody do celów gospodarczych przy użyciu środków własnych, a w przypadku konieczności dostarczenia wody na znacznym obszarze, przy użyciu wozów straży pożarnej,

- wskazać nieodpłatne punkty poboru wody do celów gospodarczych.

W celu prawidłowego zorganizowania dostaw wody należy:

- określić punkty dostaw dla poszczególnych części miasta,

- opracować i rozpowszechnić harmonogram awaryjnych dostaw wody,

- zapewnić środki transportu oraz ludzi do realizacji dostaw.

### 3.7. Sposób i zasady informacji o odwołaniu zagrożenia spowodowanego skażoną wodą w sieci wodociągowej

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i otrzymaniu akceptacji przez PPIS w Wadowicach, obowiązkiem SPW-K Środowisko jest poinformowanie odbiorców o odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z występującym skażeniem wody i zamieszczenie komunikatów o pozytywnej ocenie przydatności wody do spożycia przez ludzi w identyczny sposób, jak przekazywane zostały informacje o skażeniu wody.

## 4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ.

### 4.1. Opis postępowania - awaria sieci wodociągowej

- Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o.. związane z obsługą S.U.W, sieci wodociągowej, w tym z usuwaniem awarii, wykonuje zgodnie z działalnością statutową Spółki we własnym zakresie.

- Do usuwania awarii angażowani są pracownicy Spółki.

- W przypadku wystąpienia braku możliwości usunięcia awarii, ze względu na brak odpowiedniego oprzyrządowania Spółka zleca usunięcie awarii wykwalifikowanej firmie zewnętrznej.

- Postępowanie:

- Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego przez upoważnionego pracownika o wystąpieniu awarii, zarejestrowanie w zeszycie zgłoszeń miejsca awarii, dokładnego adresu (w tym danych osoby dokonującej zgłoszenia).

- Wyjazd operatora pod wskazany przez zgłaszającego adres, na miejsce, w którym odnotowano awarię, w celu wstrzymania niekontrolowanego wycieku wody i zabezpieczenia terenu.

- Lokalizacja awarii.

- Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu awarii w celu określenia rodzaju awarii, na jakim terenie wystąpiła awaria (prywatnym, gminnym, innym) oraz określenia typu i średnicy uszkodzonego odcinka. Sprawdzenie na mapach, jakie media zostały umieszczone w pobliżu sieci.

- Sposób usunięcia awarii:

- Powiadomienie przełożonego o wystąpieniu awarii z podaniem miejscowości i typu uszkodzenia oraz wstępnego określenia robót, jakie należy wykonać w celu przywrócenia dostawy wody.

- Wykonanie wykopu, weryfikacja uszkodzonego odcinka w celu dostarczenia odpowiedniego materiału do usunięcia awarii. Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736, stateczność wykopu powinien być zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nie szalowanych. Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów głębokości w gruntach spoistych zwartych do 2m; w pozostałych gruntach - l m. Wydobywany grunt wykopu powinien być składowany po jednej strome wykopu lub być wywieziony na odkład.

- Wykonanie płukania sieci wodą naprawionego odcinka,

- Przywrócenie dostawy wody do odbiorców.

- Sporządzenie protokołu wykonania prac związanych z usunięciem awarii.

Wszelkie prace związane z usunięciem awarii powinny być bezwzględnie wykonane zgodnie z warunkami BHP.

### 4.2.  Opis oraz postępowanie -awaria sieci kanalizacyjnej

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o..prowadzi prace związane z obsługą Oczyszczalni Ścieków, sieci kanalizacyjnych, w tym usuwanie awarii, wykonuje zgodnie z działalnością statutową Spółki we własnym zakresie.

Do usuwania awarii angażowani są pracownicy Spółki.

W przypadku wystąpienia braku możliwości usunięcia awarii, ze względu na brak odpowiedniego oprzyrządowania, Spółka zleca usunięcie awarii wykwalifikowanej zewnętrznej.

Postępowanie:

- Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego rzez upoważnionego pracownika o wystąpieniu awarii, zarejestrowanie w zeszycie zgłoszeń miejsca awarii, dokładnego adresu(w tym danych osoby dokonującej zgłoszenia).

- Wyjazd brygady na miejsce awarii.

- Przeprowadzenie wizja lokalnej na miejscu awarii w celu określenia rodzaju awarii, na jakim terenie wystąpiła awaria (prywatnym, gminnym, innym) oraz określenie typu i średnicy.

Sposób usunięcia awarii:

- Powiadomienie przełożonego o wystąpieniu awarii sieci kanalizacyjnej z podaniem miejscowości, typu uszkodzenia oraz wstępnego określenia robót,j akie należy wykonać w celu przywrócenia sprawności.

- Po usunięciu awarii zostaje spisany protokół odbioru robót związanych z usunięciem awarii.